SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Lisków

Montaż 380 przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Lisków

( CPV 45232421-9 )

Lokalizacja:    Gmina Lisków ( zgodnie z załączonym wykazem )

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Cel opracowania specyfikacji technicznej

- Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej

- Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	Materiały

- Rurociągi i armatura

- Oczyszczalnie ścieków.

- Przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych

- Wentylacja wysoka

- Drenaż rozsączający

- Materiały na podsypkę rurociągu

- Beton

- Sprzęt

- Transport i składowanie

- Transport rur, kształtek i armatury oraz kabli

- Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych

- Transport mieszanki betonowej

- Transport urządzeń technologicznych

- Składowanie

5.	Wykonanie robót

- Roboty przygotowawcze

- Wymogi ogólne

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

- Ochrona i utrzymanie robót

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe

- Montaż urządzeń i instalacji

- Montaż rurociągów i kabli podziemnych

5.5.	Wymogi końcowe

6.	Kontrola jakości robót

- Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót

- Kontrola i badania w czasie wykonywania robót

- Zakres badań przy odbiorze końcowym.

- Odbiór robót

- Podstawa płatności

- Uwagi końcowe

1.	Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Lisków wg dołączonej listy mieszkańców/działek.

Lokalizacja : na terenie gminy Lisków wg poniższego zestawienia

Wykaz działek do realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przetargu

| L.p. | Miejscowość | Nr działek | Ilość oczyszczalni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Annopol | 182,234,233,230,227,135 | 6 |
| 2 | Annopol Kol. | 271,276/1,297,179,150,134,132,131/5 | 8 |
| 3 | Budy Liskowskie | 674,113,117,122,104/4,105, 130,132,96,94/4,82,86,89,84,5,9,10/2,65,41,2,10/1,14,24 | 23 |
| 4 | Chrusty | 905/2,204,274,(273/1,273/2),272,271,270,19,(209/1,209/2),10/1,211 | 11 |
| 5 | Chrusty Drugie | 268,266/2,260,258,134/1 i 133,132/1 | 6 |
| 6 | Borki | 84,218,67/1 | 3 |
| 7 | Dwór | 152/1,247/3,246 | 3 |
| 8 | Ciepielew | 226,224,222,193,144,145,147,223 | 8 |
| 9 | Ciepielew Pierwszy | 171,174,176,243,181,234/1,234/2,242 | 8 |
| 10 | Ciepielew Drugi | 112,109,105,101,97,96,93,155,163,165,167,103,152/1,149, 166,98 | 16 |
| 11 | Izerów | 73,35,32/2,30,23,4/1,8,11,13,21,46,39,40,18,45,83 | 16 |
| 12 | Polesie | 291/2,292,293/1,295/1,298,278 | 6 |
| 13 | Dębniałki | 21,19 i 19/1,17, | 3 |
| 14 | Józefów | 86,88,89,108,133,278,279,126,285,283, | 10 |
| 15 | Lubień | 331/1,321,355,347/1,313, | 5 |
| 16 | Koźlątków | 91,92,(93,94),97,101,102,103,107,106,67,146/2,149,151/4,155, 156/2,156/1,163,166,295,298,268,269/1,266,263,262,255/1,247/4, 252,253,(273/1,273/2),380,373,52,(47/5,47/3),38,36/1,36/2,34,220/1, 55,299/1,267 | 42 |
| 17 | Koźlątków Kolonia | 397,41,42/2,26, (29,28),133,120,121,126/1,123,24,124,122,128 | 14 |
| 18 | Madalin | 119,120,123,125/4,126/2,126/1,320/1,149,67,68,150/2,70, 151/2,151/1,73,76,82/3,117/1,36/2,33/2,30/4,( 304/1,304/2),150/1,74 | 21 |
| 19 | Małgów | 39,36/1,36/4,64,60,63,65,67,28,34,30,31,35,148,132,164, 92,223,98/2,227,232,358,330, | 23 |
| 20 | Małgów Kolonia | 1,25/1,26/2,43,46,57,60,61,70,47/1,110,111,112,113,114, 116,118,124,94,95,97/1,136/2,63,59,135,131 | 26 |
| 21 | Nadzież | 227,112/1 | 2 |
| 22 | Pyczek | 88,58,117,115,159,106,18/2,110,118/2,148/1 | 10 |
| 23 | Adelin | 172,170,196,180,191, | 5 |
| 24 | Swoboda | 86/1,72,44,103,80,86/2,78,81,98, | 9 |
| 25 | Trzebienie | 149,273,276/1,147,246,235,272/1,145,221/3,284, (143/1,143/2),221/4,240,139, | 14 |
| 26 | Trzebienie Pierwsze | 310,314,(368,367),264,258/2,354,366,256,268,326,371,259/2,369,362 | 14 |
| 27 | Trzebienie Drugie | 23,3,60,19,85/1,43,11,45,54 | 9 |
| 28 | Tomaszew | 474,478,428,484,487,415,439,414,465 | 9 |
| 29 | Wygoda | 327,319/2,38,42/1,215,312,81,30/2,30/3,278,308,210,117, 259,435,276/2,(18,17),435/1,254 | 19 |
| 30 | Młyniska | 45,374,298,381/2,44/2,297,361,8 | 8 |
| 31 | Zakrzyn Kolonia | 43,48,75,73,82,84/1 i 84/2, 88,111,102,104,101,74,92,121,692,68,64,27,34,26, | 20 |

1 .2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zleceniu realizacji robót w/w wymienionych.

1.3.Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania budowlanego.

Do zakresu prac wchodzi określenie warunków gruntowo-wodnych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę mieszkańców, u których mają być zamontowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona potwierdzenia lokalizacji obiektu oczyszczalni i terenu budowy z właścicielami poszczególnych nieruchomości, a w przypadku ewentualnych zmian na działkach inwestorów, w miarę możliwości dokona nowych uzgodnień lokalizacyjnych, określi niezbędne warunki gruntowo-wodne. W przypadku zmian lokalizacyjnych projektowanych oczyszczalni Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty, szkice czy rysunki i przekaże inwestorowi w celu uzgodnienia lokalizacji.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentami zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz specyfikacją techniczną. Specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z kartami katalogowymi proponowanych urządzeń lub   specyfikacją   techniczną   i   wpłynie   to   na   nie   zadowalającą   jakość    elementu   budowli,   materiały   takie   będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.	Materiały

2.1. Rurociągi i armatura

Kanał grawitacyjny ścieków surowych należy wykonać z rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy DN 160 mm lub DN 110mm łączone uszczelką gumową. W szczególnych przypadkach, przy płytkim ułożeniu kanału grawitacyjnego należy go ocieplić zgodnie ze sztuka budowlana.

Kanał ścieków oczyszczonych należy wykonać z rur z PVC o średnicy DN 110 mm. Drenaż rozsączający przewidziano z rur PVC. Należy zastosować rury PVC o średnicy Dn = 110 mm , łączone bez uszczelki gumowej. W rurach muszą być wykonane poprzeczne nacięcia o grubości 4-8 mm, zmiennej wysokości (powodującej równomierne rozsączanie na całej długości drenu), w odległości od siebie 200 mm na całej długości rury.

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej -wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami.

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.

2.2.	Oczyszczalnie ścieków.

Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne, dwukomorowe ,  z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu/odlewania rotacyjnego, zapewniając tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie.

Osadnik gnilny posiada wymiary ok. 1x1,2x3,5m (wys. x szer. x dł.). W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów. Konstrukcja osadnika wraz z rurami doprowadzającymi zabezpiecza nieczystości przed przedostaniem się bezpośrednio do gruntu.

Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie, deklarację zgodności z aktualnymi PN, PN-EN lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach UE. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN

PN-EN12566-1:2004 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 -- Część 1:

Prefabrykowane osadniki gnilne PN-EN12566-1:2004/A1:2006 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 –

Dokumenty te muszą opisywać oferowane przez Oferenta urządzenia.

Trwałość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta. Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta.

2.3.	Przepompownie ścieków surowych i oczyszczonych.

W przypadku zagłębienia przykanalika poniżej 0,70 m p.p.t. i nie możliwości wykonania oczyszczalni w sposób grawitacyjny powinna zostać zastosowana przepompownia ścieków. Przepompownia ścieków surowych i oczyszczonych powinna być wykonana z monolitycznego zbiornika  z PEHD lub    z    kręgów    betonowych    klasy    B-45    łączonych    na    uszczelkę    z    ruchomą    pokrywą.    Wysokość    zbiornika przepompowni zależy od głębokości posadowienia kanału ścieków surowych. Przepompownia  wyposażona jest w zatapialną pompę z pływakiem  zgodną z PN-EN 12050-2

2.4.Wentylacja wysoka

Obiekt oczyszczalni powinien być wyposażony  w wentylację wysoką oraz pion kanalizacyjny o śr. DN110mm, którego średnica nie może być redukowana na całej jego długości. Gazy pochodzące z fermentacji należy odprowadzić przez wentylację, wyprowadzoną ponad dach budynku, min. 0,6 m ponad górną krawędź najwyżej położonego okna. W przypadku braku w/w wentylacji należy poinformować właściciela posesji o konieczności wykonania takiej wentylacji.

2.5. Drenaż rozsączający

Rura drenażu rozsączającego powinna być  wykonana z obustronnie  naciętych rur o grubości  ścianki min. 3,2mm ułożonych   jak   najpłycej   (dla   zapewnienia   warunków  tlenowych   pod   drenażem),   nacięciami   na   bok   na   200   mm. Rura rozsączająca  ułożona na  modułach zastępujących tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Moduły składają się z pofałdowanej tkaniny z elementami dystansującymi. Pojedynczy moduł posiada wymiary: 0,2x0,6x1,20 m (wys. x szer. x dł.). Moduły układane są w rzędzie, jeden za drugim z rurą rozsączającą umieszczoną bezpośrednio nad nimi. Moduły oraz rura przykryte są geowłókniną, a następnie zasypane gruntem rodzimym. System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur.  Długość systemu modułów nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Długość drenażu zależy od ilości wytwarzanych ścieków  i  wynosi  do 10m. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni filtracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 1m szerokości na żwirze lub piasku do około 5m szerokości na glinie o miąższości 30cm i granulacji od 2 mm do 8mm

Parametry oczyszczania:

Stopień oczyszczania musi być zgodny z wymogami zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 ( Dz. U. z 2006 r Nr 137 poz. 984 z późniejszymi zmianami )

Podstawy prawne zastosowania:

Oczyszczalnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r., ma mniejszą przepustowość niż 5 m3 na dobę i jest wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Stopień oczyszczania w zaprojektowanej oczyszczalni odpowiada wymogom zawartym 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006. Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z późń. zm.

2.6.	Materiały na podsypkę rurociągu

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy

PN-86B-02480.

Grubość podsypki: 10-30 cm o granulacji od 2 mm do 8mm

2.7.	Beton

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

3.	Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to:

- Koparko-ładowarka

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe/dostawczy

- samochody samowyładowcze,

Liczba     jednostek     wydajności     sprzętu     powinna     gwarantować     przeprowadzenie     robót     zgodnie     z      zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.	Transport i składowanie

4.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach powyżej 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.2.	Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych

Przewożenie  kruszyw i piasku może odbywać  się przy wykorzystaniu dowolnych  dostępnych środków transportu zapewniających  ich  racjonalne   wykorzystanie  oraz   zabezpieczenie   przewożonych   materiałów  przed  nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.

4.3.	Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi.

4.4.	Transport urządzeń technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz płyty przejściowe transportowane jest w całości samochodem ciężarowym lub dostawczym. Załadunek i wyładunek    należy    przeprowadzać    w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób biorących udział w i załadunku rozładunku .   Prace   załadowcze   i   transportowe   należy   przeprowadzić   zgodnie   z przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach,  jak również przemieszczanie    np.    przy    pomocy    spychacza.    Transportu    dokonuje    zazwyczaj    producent,     jako    że    posiada  odpowiednie do tego środki.

Pozostałe     urządzenia    technologiczne     można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu    dostosowanymi     do

gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów.

Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy

ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie

drogowym oraz BHP.

4.5.	Składowanie

Rury  PVC  i  PE  dostarczane  są  na  plac  budowy  zapakowane  na  paletach,  a  kształtki  w  skrzyniach  lub   paczkach

powlekanych    folią.    Rury    o    większych    średnicach    nie    zapakowane    w    paczki    powinny    być    rozładowywane

pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.

Rury PVC i PE powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi być

zabezpieczona   przed   ich   rozsunięciem   się.   Rury   kielichowe   powinny   być   układane   na   przemian   końcówkami   -

kielichami.

Zarówno  pierścienie  uszczelniające,  jak  i  manszety   -  złączki  rurowe  oraz   smar  powinny  być   przechowywane   w

swoich     kontenerach     w     ciemnym     i     chłodnym     miejscu     (promienie     ultrafioletowe     pogarszają     ich     wartości

wytrzymałościowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej  wymienione  materiały brezentem, by

uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.

Rury  powinny   być   rozładowane   przy   pomocy   dźwigu,   koparki   lub   widłaka.   W   tym   celu   należy   używać   pasów

nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych.

Palety  na  placu  budowy  układamy   na   utwardzonej   ziemi  tak,   aby  belki  nośne  palet  nie  zapadały  się  w   gruncie.

Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie  utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy

składowaniu  pojedynczych  sztuk  rur,  trzeba  zwracać  uwag,  by  bosy  koniec  rury   nie  dotykał  bezpośrednio  ziemi

(szczególnie  rury  z  uszczelnieniem poliuretanowym).  Kształtki  powinny   być  ustawiane  bezpośrednio  na  podłożu

kielichami w dół.

Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywa   i   żwir   należy   składować   na   utwardzonym   i   odwodnionym   podłożu.   Należy   je   zabezpieczyć   przed

zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć.

Prace   w  strefie występującego   uzbrojenia   podziemnego    należy   wykonać    ręcznie,   bez   użycia   sprzętu   zmechanizowanego.

5.2.	Wymogi ogólne

5.2.1.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. W przypadku zgłoszenia przez Właściciela gruntu występowania  infrastruktury podziemnej należy w/w odszukać i zabezpieczyć. Na powierzchni prac ziemnych na głębokości poniżej 0,5 m wykopy prowadzić ręcznie.

5.2.2.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie:

-	utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

-	podejmować wszelkie uzasadniane kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dot. ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- możliwości powstania pożaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót.

5.2.3.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5.2.4.	Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

5.3.	Roboty ziemne

5.3.1.	Zasady prowadzenia robót

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN- B-06050.

Dla wykonania kanału przewidziano wykopy liniowe o ścianach pionowych i umocnionych. Wykop powinien być

rozpoczęty  od   najniższego   punktu,  aby  zapewnić   grawitacyjny  odpływ   wody  z   wykopu  po   jego   dnie.  Wymiary

wykopu  powinien   zabezpieczać   swobodna   przestrzeń   na   prace   ludzi,   przy   uwzględnieniu  szerokości   elementów

rozpierających.

Deskowanie  powinno  wystawać  ponad  teren  co   najmniej  na  15  cm i  zabezpieczać  przed  wpadaniem  do  wykopu

gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było

ich   opadanie   w  dół.   W   odległościach  nie   większych   niż   20   m   powinny  być   wykonane   awaryjne   wyjścia   z   dna

wykopu. Pogłębianie  wykopów więcej  niż o  0,5 m może  odbywać  się  dopiero  po  deskowaniu ścian. Rozbieranie

umocnień    można    wykonywać    za    każdym    razem    na    wysokość    nie    większą    niż    0,5    m.    Przy    wykonywaniu

zabezpieczenia   ścian   wykopu   pracownicy  powinni   wykonywać   ich   obudowę   wyłącznie   z   zabezpieczonej   części

wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno   wykopu   powinno   być   równe   i   wykonane   ze   spadkiem   .   W   rejonie   występowania   istniejącego   uzbrojenia

podziemnego    należy   wykop    wykonywać   ręcznie,   zgłaszając   przed   przystąpieniem   do    robót    u   odpowiedniego

gestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami.

Przed ułożeniem kanałów w dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 10 cm.

5.3.2.	Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.3. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych, w sposób nie zagrażający życiu, zdrowiu i mieniu właścicieli nieruchomości  oraz osób trzecich.

5.4.Roboty montażowe

5.4.1.	Montaż urządzeń i instalacji.

Przystępując do montażu oczyszczalni należy wytyczyć miejsce posadowienia. Montaż oczyszczalni przebiega następująco:

- Przygotować wykop o wymiarach o 20 cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni i głębokości wynikającej z trzech wymiarów ( głębokość położenia rury kanalizacyjnej + wysokość zbiornika oczyszczalni + 10 cm.)

- Na   dnie   wykopu   wykonać   podsypkę   grubości   ok.   10   cm.   z   piasku    wypoziomować   ją   i   zagęścić.

3.	Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu pamiętając, aby otwór wlotowy ścieków w oczyszczalni był
umieszczany naprzeciw rury doprowadzającej ścieki.

- Połączyć oczyszczalnię z kanalizacją doprowadzającą ścieki oraz z odpływem wody oczyszczonej.

- Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu.

6. Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu.

- Zamontować pokrywę oczyszczalni.

- Uporządkować teren wokół oczyszczalni.

- Uporządkować teren wokół zbiornika.

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń

( wymiary na ilustracji nie dotyczą przedmiotu zamówienia )

5.4.2.	Montaż rurociągów i kabli podziemnych

Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków. Układanie odcinka kanału powinna odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie powinna przekraczać 0,01 m.

Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z wytycznymi budowlano – konstrukcyjnymi producenta. Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm, oznaczyć folią niebieską o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20cm i z nadrukiem „UWAGA KABEL”.

Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i w jezdni wykonać osłaniając kabel rurą PVC lub PE Ø 75 o długości podanej w planie lub po 1m z każdej strony kolidującego uzbrojenia.

Złącze ze skrzynką licznikową wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego. Należy zainstalować odgromniki oraz rozłącznik bezpiecznikowy.

Kabel wprowadzany ponad teren osłonić rurą stalową o długości min 0,5 m ponad ziemią i 0,5 m pod ziemią. Wszelkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

5.5.Wymogi końcowe

Po zakończeniu robót montażowych oczyszczalni wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6.	Kontrola jakości robót

6.1.	Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów .

6.2.	Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z uzgodnieniami i specyfikacja techniczną.

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp. Prace ulegające zakryciu należy zgłosić Inwestorowi do odbioru oraz sporządzić ich dokumentację fotograficzną

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

-Sprawdzenie zgodności z dokumentami,

-Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,

-Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału,

-Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

-Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, infiltracja i eksfiltracją,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,

-Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, płyty fundamentowej, zbiorników, separatora,

-Sprawdzenie zasypania rurociągu, zbiorników.

6.3.	Zakres badań przy odbiorze końcowym.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede  wszystkim szkiców lub  rysunków powykonawczych z  naniesionymi

zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych.

Oględziny   zewnętrzne   oraz   sprawdzenie   działania   urządzeń   na   kanale,   w   separatorze   i   oczyszczalni   ścieków,

Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

Oczyszczone   ścieki   powinny   odpowiadać   warunkom  określonym   w   Rozporządzeniu   MŚ   z   dn.   24.07.2006   r.   w

sprawie   warunków,       jakie   należy   spełnić   przy   wprowadzaniu   ścieków   do   wód   lub   do   ziemi,   oraz   w   sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2006 r nr 137, poz. 984 z późn. zmianami)

7.	Odbiór robót

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się: -Odbiory częściowe, -Odbiór końcowy.

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub elementów, które

podlegają zakryciu np. wykopy, podłoża w wykopie, fundamenty, przykrycia zbiorników, przewody do zakrycia w

bruzdach,   izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp.

Odbiory    częściowe    mogą    też    być    przeprowadzane    po    zakończeniu    realizacji    elementów    robót    stanowiących

zamkniętą całość.

Odbiór    częściowy    polega    też    na    sprawdzeniu    zgodności    z    dokumentami    i    specyfikacją    techniczną,    użycia

właściwych     materiałów,     urządzeń,     armatury,     aparatury     kontrolno      -     pomiarowej,     prawidłowości     montażu,

szczelności     instalacji,     w     tym     prawidłowości     wykonania     połączeń,     jakości     zastosowanego     szczeliwa     przy

połączeniach  i  ewentualnie  innymi  wymaganiami  określonymi  dla  danego  rodzaju  robót   np.:  spadki  przewodów,

trwałość mocowań przewodów.

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu powierzchni terenu budowy do stanu nie stanowiącego zagrożenia i nie budzącego zastrzeżeń

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń,

-Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i

sieci,

-Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp.

-	Inwentaryzacja geodezyjna obiektów wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

-	Protokół z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek
-Protokoły badania ścieków oczyszczonych.

Odbiory   częściowe    i    końcowe    powinny    być    dokonane    komisyjnie    przy    udziale    przedstawicieli    Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli  w trakcie  odbioru okaże się,  że  jakość  wymagania  nie zostały  spełnione  lub też ujawniły się jakieś  usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.

8.	Podstawa płatności

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

9.	Uwagi końcowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza katastrofami/. Umowa nie przewiduje zmian cen. Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia rozpoczęcia robót aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur -obciąża wykonawcę.

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji  i rękojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawni się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru.

Stwierdzenie   przez   strony   umowy,   iż   uszkodzenia   powstałe   w   okresie   trwania   rękojmi   spowodowane   zostały

niewłaściwą   eksploatacją   przez   użytkownika   spowoduje,   że   uprawnienia   z   tytułu   rękojmi   wygasają   z   dniem,   w

którym     taką     okoliczność     strony     stwierdziły.     Wykonawca     będzie     jednak     do     ustalonego     terminu     rękojmi

zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.

Organ   może   zlecić   na   koszt   sprawcy   katastrofy   sporządzenie   ekspertyzy,   jeżeli   jest   to   niezbędne   do   wydania

decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie    roboty    wchodzące    w    skład    zadania    inwestycyjnego    objęte    przetargiem,    wykonywane    będą    siłami

Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.