SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
              I  ODBIORU  ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH

1. CZĘŚĆ   OGÓLNA:

- Nazwa zamówienia

Instalacja elektryczna wewnętrzna modernizacji świetlicy wiejskiej w Małgowie gmina Lisków

- Zakres robót:

- Instalacja elektryczna wewnętrzna

- wewnętrzne linie zasilające,

- instalacja siły,

- instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacja odgromowa,

- Prace towarzyszące:

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- zasilanie placu budowy w energię elektryczną,

- Informacja o terenie:

- energia elektryczna na potrzeby wykonawcy będzie pobierana na podstawie warunków przyłączenia z sieci energetycznej na wniosek wykonawcy,

- zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z projektem 
i pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
 i higieny pracy,

- za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,

- zaplecze socjalne z szatniami dla pracowników może znajdować się 
w obrębie przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca może ustawić własne zaplecze kontenerowe na terenie przyjętego terenu budowy.

- Nazwa i kody robót:

- grupa robót:			45 300 000 - 0

- klasa robót:			45 310 000 – 3

- kategoria robót:			45 311 000 – 0

45 312 000 – 7

- Nie dotyczy

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

- wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zastosowanego na budowie:

- sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych 
i kablowych muszą być w pełni sprawne technicznie 
i bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich,

- wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,

  - Wymagania dotyczące środków transportu:

- Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawnie technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich Wykonawca musi posiadać

stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę 
                    i eksploatację,

  - Wymagania dotyczące wykonania robót.

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 3  8

  - Opis działań związanych z kontrolą i badaniami:

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt.  9

  - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robót:

zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 10

  - Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących:

- Zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiędzy  Inwestorem i Wykonawcą robót,

  - Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 1

2. WYMAGANIA OGÓLNE

- dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika,

- należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych

- należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,

- w instalacji odbiorczej stosować odrębne obwody elektryczne do:

- oświetlenia ogólnego,

- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

- gniazd wtyczkowych pojedyńczych urządzeń o mocy większej niż 1,0 kW

- tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych 
w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki i gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów.

- w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych,

- załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego ,

- należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym,

- pojedyńcze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować 
w takim połozeniu, aby styk ten występował u góry,

- przewody do gniazd dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku,

- wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE,

- instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,

- należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

- należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne 
z aktualnymi przepisami i normami,

2.1. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI      PUBLICZNEJ 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA.

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania.

- Projektowane  przyłącze

- w obiekcie należy stosować jedno przyłącze na cały budynek,

- złącze kablowe należy instalować na zewnątrz budynku w pobliżu głównego wejścia,

- układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać:

- odpowiednie parametry dostarczanej energii,

- przyjęte wymagania użytkowe,

- dogodny montaż,

- dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych,

- każdy budynek powinien być wyposażony  w następujące urządzenia elektryczne,

- złącze kablowe,

- rozdzielnicę główną budynku,

- rozdzielnie obwodowe,

- odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic rozdzielczych,

2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających.

- Urządzenia zasilające budynek należy budować, użytkować 
i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi 
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały:

- bezpieczeństwo konstrukcji,

- bezpieczeństwo pożarowe,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska,

- ochronę przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii,

- urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia życia 
i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz zagrożenia pożarowego
 i środowiska

- urządzenia zasilające budynek powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców budynku w taki sposób, aby zasilanie w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie,

- elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg,

2.2.  Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających.

2.2.1. Budynki zasilane napięciem do 1 kV.

- instalacje w budynkach o mocy pobieranej do 250 kW powinny być połączone za pośrednictwem złącza z siecią przedsiębiorstwa energetycznego,

- złącze umieścić w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi, zabezpieczone przed  uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób,

- złącze na zewnątrz budynku umieścić na ścianie budynku we wnęce,

2.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń zasilających.

- urządzenia zasilające muszą być tak skonstruowane i zbudowane aby gwarantowały bezpieczeństwo pożarowe, użytkownika oraz niezawodność działania,

- osłony urządzeń zasilających usytuowanych na zewnątrz powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP 43,

- osłony aparatów rozdzielczych oraz osłony urządzeń wykonane z metali powinny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed korozją,

3. INSTALACJE  ODBIORCZE

3.1. Instalacje odbiorcze  w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C + 350C, a wilgotność  względna do + 75 %) 
w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać:

- przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V,

- przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V w listwach instalacyjnych przypodłogowych i ściennych,

- przewodami jednożyłowymi izolowanymi typu DY 750V w rurkach pod tynkiem,

- przewodami jedno i wielożyłowymi  typu YDY 750V w stropach podwieszonych w korytkach instalacyjnych,

- należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu :

- natynkowym do instalacji na tynku, rurze i innym podłożu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

- wtynkowym do instalacji wtynkowej

- w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe,

- w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, otwartej

- w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe,

- obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu minimalnym IP 2X,

- sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków” lub połączeń śrubowych,

- należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe 
 60, puszki rozgałęźne  70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia,

- należy stosować ochronę przed:

- porażeniem prądem elektrycznym,

- prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,

- skutkami oddziaływania cieplnego

- obniżeniem napięcia,

- przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

3.2. Instalacje  odbiorcze  w  pomieszczeniach  wilgotnych , przejściowo wilgotnych i mokrych - (temp. powietrza do 350C , a wilgotność względna od 75% do 100%)

- w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać:

- przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) w korytkach,

- przewodami wtynkowymi w izolacji i powłoce,

- przewodami jedno i wielożyłowym w rurkach z tworzyw sztucznych,

- przewodami jedno i wielożyłowymi (kabelkowym) typu YDYw listwach instalacyjnych przypodłogowych i naściennych,

- należy stosować osprzęt instalacyjny w wykonaniu:

- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

- wtynkowym do instalacji wtynkowej,

- w pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki w obudowie szczelnej zamkniętej,

- w zależności od sprzętu montażu należy stosować łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe,

- obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu minimum IP 24 do IP 46,

- sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą pazurków lub połączeń śrubowych,

- należy stosować osprzęt znormalizowany oraz ochronę przed: (jak dla pomieszczeń suchych – patrz pkt  4.1.),

3.3. Instalacje oświetleniowe

- należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia 
o wartości do 300 Lx,

- oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach  pomocniczych i tam gdzie są niezbędne,

- oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno się włączać automatycznie po zaniku oświetlenia podstawowego,

- przewody oświetlenia ewakuacyjnego powinny być obciążone prądem nie większym niż 10A i zabezpieczone wyłącznikiem o prądzie znamionowym co najmniej o jeden stopień większym, niż to wynika z obciążenia obwodu,

- minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych powinno wynosić 1 Lx na wysokości 0,2 m nad podłogą

- pojemność źródeł zasilania powinna być taka, aby zapewnić prace urządzeń oświetlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym niż 1 godz.

4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochronę przeciwporażeniową w budynku  należy realizować za pomocą środków podstawowych ( ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie.

(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U).

- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),

- Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach otoczenia w układzie sieci TN – S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych).

5. UZIOMY

Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać :

- Metalowe konstrukcje budynku oraz zbrojenia fundamentów. Połączenia te wykonać jako spawane.

- Uziomy sztuczne wykonywać ze stali ocynkowanej w postaci taśm, prętów ułożonych w ziemi lub w fundamencie z betonu,

6. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRĄDAMI PRZECIĄŻENIOWYMI 
I  ZWARCIOWYMI.

6.1. Wymagania ogólne:

- do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające zasilanie,

- jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone 
w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,

- jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać:

- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe,

- wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową  charakterystyką wyłączania

- jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć należy stosować

- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe,

- wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi,

- wkładki topikowe typu „g”,

7. MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7.1. Wymagania ogólne

- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:

- właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową,

- trwałość i bezpieczeństwo obsługi,

- uzależnienie od konstrukcji budowlanych

- funkcjonalność i estetykę,

- prostotę montażu,

- możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji,

- przed  przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy:

- zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej,

- skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji,

- skompletować przewody, osprzęt i sprzęt,

- wykonać trasę instalacji,

- wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji,

7.2. Trasowanie

- przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami,

- trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń),

- trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami,

- trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów,

- trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia ( zawieszenia),

7.3. Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych

- rury należy układać w odpowiednio przygotowanych bruzdach, zakrytych poniżej tynkiem lub mocowanie do podłoża na konstrukcjach wsporczych,

- trasowanie wykonać jak w pkt. 7.2.

- można wykonywać łuki jak na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe niż 15 % wewnętrznej średnicy rury. Poniżej gięcia rury oraz zastosowanie złączki muszą zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów,

- przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń,

- wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np. sprężyn instalacyjnych).

7.4. Instalacje w tynku

- trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.2.,

- puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) 
w sposób trwały (np. za pomocą kołków rozporowych,

- puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi,

- instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich,

- łuk i zgięcia przewodów powinny być łagodne,

- podłoże do układania przewodów powinno być gładkie,

- przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów,

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia 
w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki,

- przed tynkowaniem koniec przewodów należy ukryć w puszce,
a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm,

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, 
w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon  w postaci rur.

7.5. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

7.5.1. Montaż aparatury.

- aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice

W tym celu należy:

- wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,

- zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne),

- zamontować listwy zaciskowe,

- zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

- oczyścić styki aparatów,

- wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

- wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

- wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,

- przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów,

- przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki kablowe,

- przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie  i (dla przewodów o przekroju żyły powyżej 6 mm2) zastosować końcówki kablowe.

7.5.2. Montaż opraw oświetleniowych.

- liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych oraz typy podano w projekcie wykonawczym,

- uchwyty do opraw montowanych nasufitowo należy mocować przez wkręcenie w kołek rozporowy,

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki 
z przewodami wypustów,

- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych.

7.6. MONTAŻ  ELEMENTÓW  INSTALACJI  W  WYKONANIU SZCZELNYM.

W instalacji w wykonaniu szczelnym należy:

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie, aparatach lub odbiornikach za pomocą dławic (dławików), średnice dławic i otworów uszczelniających pierścieniem powinny być dostosowane do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla,

- powłokę przewodu lub kabla uciąć równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, aparatu lub odbiornika do którego wprowadzony jest przewód,

- po dokręceniu dławic uszczelnić je dodatkowo,

- stosować sprzęt i osprzęt w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony IP 44.

7.7. MOCOWANIE SPRZĘTU I OSPRZĘTU.

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:

- rozgałęźniki,

- puszki instalacyjne,

- wyłączniki i przełączniki,

- łączniki oświetlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na stałe,

- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) tablic,

- przyciski sterownicze.

- łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki (odległość łącznika od otworu   ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm),

- przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter  i kształt pomieszczenia oraz ustawienie mebli,

- gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pośrednictwem kołków rozporowych,

- w pomieszczeniach gniazda umieszcza się na wysokości 0,2  0,9 m nad podłogą, w zależności od charakteru pomieszczenia i potrzeb technologicznych,

- w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny 
w wykonaniu zwykłych (podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach 
o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w wykonaniu szczelnym,

- sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, łatwe i bezpieczne osadzanie (najczęściej przez przykręcenie).

7.8. PRZYGOTOWANIE   KOŃCÓWEK     ŻYŁ  PRZEWODÓW, WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ PRZYŁĄCZENIE  DO APRATÓW I URZADZEŃ.

- powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone,

- powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją,

- w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym,

- w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych,

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie,

- przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne,

- przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia  mechanicznego,

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,

- żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia:

- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt 
i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu

- z końcówką.

- żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:

- proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły,

- z końcówką,

- z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zapasowanie,

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć 
z szyną gniazda (śrubę stykową), a przewód zabezpieczony z gwintem,

- w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką),

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2  6 zwojów,

- śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną.

UWAGA:

wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą 
PN – IEC 60 364

8. NSTALACJE  PIORUNOCHRONNE W  BUDYNKU

8.1. Instalacja  piorunochronna zewnętrzna składa  się z następujących części:

- zwodów,

- przewodów odprowadzających,

- przewodów uziemiających,

- uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych,

- instalację wykonać zgodnie z normą PN – IEC 1024 -1-1- 2001

- zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8 mm,

- przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 20 ułożonej n.t ( w warstwie ocieplającej budynek),

- złącza kontrolne mocować w puszkach PCV pod tynkiem,

- instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, występujących w obiekcie części naturalnych (zbrojenie słupów nośnych jako przewody odprowadzające) oraz wykorzystanie blachy zewnętrznej na dachu,

- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 
2 cm (zwody niskie),

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w  zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu,

- wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym,

- należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów,

- do odprowadzenia do ziemi prądu piorunowego należy w ziemi wykonać uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 20 x 3 mm ułożonej w wykopie na głębokości min 0,6 m,

- odległość kabli od uziomu piorunowego nie powinna być mniejsza niż 1 m,

- jeżeli rezystencja  uziomu jest niższa niż 10 dopuszcza się zmniejszenia tej odległości do 0,75 m,

- skrzyżowania kabli energetycznych do 1 kV z otokiem uziomu należy uziom na długości po 1 m z każdej strony skrzyżowania układać w rurze kamionkowej  100 mm.

8.2. INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA  WEWNĘTRZNA

8.2.1. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- na tablicy głównej zainstalować ochronniki przepięć,

- ochronniki powinny być włączone między każdy przewód fazowy 
i uziom, oraz między przewód neutralny N i uziom, jeżeli przewód N nie jest uziemiony na początku instalacji.

8.2.2. WYKONYWANIE  PRAC  MONTAŻOWYCH PRZY ŁĄCZENIU NEUTRALNYCH CZĘŚCI INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 
Z  INNYMI METALOWYMI CZĘŚCIAMI.

- neutralne przewody odprowadzające powinny być połączone najkrótszą drogą ze zwodami (neutralnymi lub sztucznymi) oraz uziomami w ziemi bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodzących elementów w konstrukcji,

- połączenia elementów instalacji wykonać jako:

- spawane (otok instalacji),

- śrubowe,

- zaciskowe,

- powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów żelbetowych,

- nitowane, klejone i zaprasowane, jeżeli elementy mają cienkie izolacyjne powłoki antykorozyjne,

- połączenia przewodów odprowadzających (neutralnych i sztucznych) 
z uziomami sztucznymi należy wykonać w sposób rozłączny, za pomocą zacisków probierczych (zaleca się, aby zaciski usytuowane były na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad ziemią),

8.3. WYKONYWANIE UZIOMÓW

- do uziomu należy wykorzystywać przed wszystkim uziomy naturalne,

- uziomy sztuczne należy wykonać jako uziom otokowy poziomy ,

- uziom otokowy poziomy należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt,

- uziomy poziome i pionowe powinny być pogrążane w gruncie, 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych

9. ODBIÓR  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  I  KABLOWEJ

9.1. Obowiązki kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych 
w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

- Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do:

- zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.

- zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem budynku do odbioru,

- przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy

- zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru,

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem,

10. ODBIÓR KOŃCOWY.

10.1. Wymagania szczegółowe.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego,

- Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora,

- Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej  wyrobów

- oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie,

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektu instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oględziny instalacji,

- sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem  prądem elektrycznym,

- badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach).,

- próby rozruchowe,

- sporządzenie protokołu odbioru,

- wykaz dokumentów załączonych do protokołu.

OPRACOWAŁ: