Lisków 24.09.2008 r.

ROI/ZP/3410/VI/08

Zgodnie z art. 38 ust. 2  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie wyjaśnienia do SIWZ-

n/w pozycji kosztorysów przedmiarów oraz uzupełnienie dokumentacji kosztorysowej i przedmiarów z uwagi, że opracowane przedmiary są niespójne z wykazem materiałów, a ich treść jest niejednoznaczna i utrudnia przygotowanie oferty w sposób rzetelny w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liskowie”. W związku z występującymi rozbieżnościami w nakładach podanych w przedmiarach robót wystąpiono z prośbą o przedstawienie prawidłowego przedmiaru robót określającego pełny i jednoznaczny zakres robót oraz przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian i poprawek wynikających z ewidentnych uchybień sporządzającego przedmiar.

Przedmiar-przyłącza wody i przykanalika sanitarnego :

Treść pytania:

- Poz. 1.007 – Zawór antyskażeniowy – brak w wykazie materiałów – proszę uzupełnić

dane oraz podać jego przekrój, typ zaworu, i inne dane techniczne;

# Odpowiedź:

zawór antyskażeniowy występuje w zestawieniu materiałów jako zawór

przelotowy dn 32 mm szt-1, jego przekrój i usytuowanie pokazane na

rys. nr 3 dokumentacji projektowej a typ podany w opisie technicznym

-EA29P NP. dn32 mm.

Treść pytania:

- Poz. 2.002 – Studzienki systemowe Wavin – jest fi 325 – 425 – proszę określić

średnicę i uzupełnić przedmiar oraz wykaz materiałów;

Odpowiedź:

– Studzienka systemowa Wavin jest określona w dokumentacji projektowej

i opisie technicznym jako dn 415 mm z kinetą dn 160 mm. (rys.nr 5)

Materiały w zestawieniu podane w pozycjach:

- kineta studzienki z PE – szt.1

- uszczelki gumowe – szt. 2

- rura karbowana na trzony studzienek – mb 1

- rura teleskopowa na trzony studzienek Wavin szt.-1

-właz żeliwny typ D dn 600 – szt. 1

# Przedmiar – instalacje c.o. wod-kan :

Treść pytania:

- Poz. 1.003 – Rozdzielacze do kotłów – proszę o wyjaśnienie czego dotyczy w treści

Zapis cyt. – „3 krotyn” i poprawić przedmiar;

Odpowiedź:

Rozdzielacze do kotłów w poz. dopisano mylnie „3 krotyn” zamiast 3 króćce- dotyczy ilości wyjść z rozdzielacza.

Treść pytania:

- Poz. 1.010 – Próby szczelności – zaniżony przedmiar robót, winno być 164 m.-

proszę o wyjaśnienie;

Odpowiedź:

próby szczelności- mylnie ujęto tylko jedną stronę układu powinno być 164 m.

Treść pytania:

- Poz. 1.012 – Zawory trójdrożne – proszę uzupełnić przedmiar o dane techniczne jak:

typ, średnicę czy jest np. z siłownikiem i jakim itp. Dane, - brak w wykazie materiałów;

Odpowiedź:

Zawory trójdrożne-średnica określona jest w zestawieniu materiałów dn32 mm, przyjąć typ HRE 3+AMB 162 Dantos lub inny o podobnych parametrach.

Treść pytania:

- Poz. 1.040 – Izolacja otulinami poliuretanowymi gr. 30 – 50 mm i śr. 17 – 38 w ilości

razem 44.6 m2 – proszę powyższą pozycję rozbić na konkretne średnice rur i grubości otulin zgodnie z PN i np. wg KNR 034 oraz podać ilości w metrach

stosownie do zamontowanych rur.

Odpowiedź:

##### izolacja otulinami- w opisie technicznym w poz. Nr 8 podane są grubości

otulin dla średnic rur, a w zestawieniu materiałów łączna ilość izolacji

wynosi 176,25 mb

Treść pytania:

# 5.   W dziale II inst. wodociągowej pominięto roboty izolacyjne rur miedzianych, - proszę

o wyjaśnienie i uzupełnienie jak w wnioskowanym powyżej punkcie;

Odpowiedź:

Dz. II inst. Wodociągowe-rzeczywiście pominięto izolację rur dlatego też należy

dodatkowo przyjąć wykonanie izolacji w ilości zużycia 226,2mb gr 9 mm

dla wszystkich przekrojów rur tak jak podano w opisie technicznym pkt.5.1

Treść pytania:

6.   Poz. 2.022 – Bateria umywalkowa lub zmywakowa – proszę ustalić i się zdecydować

na jaką – brak konkretnej w wykazie materiałów;

Odpowiedź:

bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa-w poz 2.022 występuje

bateria umywalkowa w ilości 7 szt, w poz. 2.020 bateria zmywakowi w

ilości 5 szt. a w poz. 2.019 bateria kliniczna – łokciowa w ilości 8 szt.

I tak należy przyjąć do zestawienia materiałów-ilość baterii bez zmian.

Treść pytania:

7.Poz.3.016 i 3.017 – występują zlewozmywaki …razem 6 szt., natomiast w wykazie

materiałów jest ich łącznie 9 szt. – proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru o

pozostałe brakujące;

Odpowiedź:

pozostają zlewy jednokomorowe kwasoodporne w ilości 4 szt.należy przyjąć 2 szt. zlewozmywaków jednokomorowych kwasoodpornych   i 1 szt. zlewozmywaka dwukomorowego kwasoodpornego-razem 7 szt.

Z ilości wykazanych w zestawieniu materiałów wykreślić 2 zlewozmywaki

dwukomorowe-po odliczeniu pozostaje 7 szt.

Przedmiar – instalacja gazowa

Treść pytania:

- Poz. 1.007 – Kurki gazowe śr. 32 mm – szt 1, natomiast w wykazie materiałów jest aż

0,1 szt. – proszę o wyjaśnienie;

Odpowiedź:

Kurki gazowe dn 32 mm-w zestawieniu materiałów winno być 1 szt. tak

jak w przedmiarze. Wystąpił błąd w poz. Normatywu.

Treść pytania:

2.   W robotach ziemnych pominięto zagęstrzenie nasypów ubijakami mechanicznymi w

ilości 8-63 m3. – proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

roboty ziemne-w robotach tych nie pominięto zagęszczenia gruntu gdyż nie są

to nasypy, a jedynie wykopy ręczne przy instalacji gazowej prowadzonej w

terenie nieutwardzonym-trawnik- nie ma takiego wymogu. Ponadto wykop

zasypywany jest ręcznie warstwami z zagęszczeniem.

Przedmiar – wentylacja

Treść pytania:

- Poz. 1.003 – Nawietrzaki – dostawa z oknami szt. 16 – brak związku z tym

kosztorysem, brak w wykazie materiałów – proszę o wyjaśnienie, gdzie mają być policzone;

Odpowiedź:

Nawietrzaki- zgodnie z ustaleniami z projektantem budowlanym

System nawiewu ma odbywać się przez nawiewniki okienne

wliczone w dostawę okien i nie było potrzeby wykazywać ich w

zestawieniu materiałów.

Zmiany dotyczące SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej, Urzędu Gminy w

dniu 24.09.2008 r. i w ocenie zamawiającego jest to czas wystarczający na wprowadzenie zmian i poprawek celem sporządzenia oferty do dnia 1.10.2008 r.