SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
              I  ODBIORU  ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH

1. CZĘŚĆ   OGÓLNA:

- Nazwa zamówienia

Instalacja elektryczna wewnętrzna i oświetlenia terenu dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liskowie ul. Ogrodowa 5 dz. Nr 809/2.

- Zakres robót:

- Instalacja elektryczna wewnętrzna

- wewnętrzne linie zasilające,

- instalacja siły,

- instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,

- instalacja gniazd komputerowych,

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,

- instalacja sterowania,,

- instalacja antywłamaniowa,

- instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych,

- instalacja telewizji przemysłowej,

- instalacja telefoniczna,

- linie kablowe n/n,

- oświetlenie terenu,

- Prace towarzyszące:

- geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych n/n oraz lokalizacja słupów oświetleniowych,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- zasilanie placu budowy w energię elektryczną,

- Informacja o terenie:

- energia elektryczna na potrzeby wykonawcy będzie pobierana na zasadzie podlicznika z instalacji elektrycznej ZOZ- u lub na podstawie warunków przyłączenia z sieci energetycznej na wniosek wykonawcy,

- zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z projektem 
i pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
 i higieny pracy,

- za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,

- zaplecze socjalne z szatniami dla pracowników może znajdować się 
w obrębie przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca może ustawić własne zaplecze kontenerowe na terenie przyjętego terenu budowy.

- Nazwa i kody robót:

- grupa robót:			45 300 000 - 0

- klasa robót:			45 310 000 – 3

- kategoria robót:			45 311 000 – 0

45 312 000 – 7

45 314 000 – 1

45 315 000 – 8

45 316 000 – 5

- Nie dotyczy

  - Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

- wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”

  - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zastosowanego na budowie:

- sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych 
i kablowych muszą być w pełni sprawne technicznie 
i bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich,

- wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,

  - Wymagania dotyczące środków transportu:

- Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawnie technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich Wykonawca musi posiadać

stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę 
                     i eksploatację,

  - Wymagania dotyczące wykonania robót.

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 3 

  - Opis działań związanych z kontrolą i badaniami:

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt.  10

  - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robót:

zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Opis sposobu odbioru robót budowlanych

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 11

  - Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących:

- Zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiędzy  Inwestorem i Wykonawcą robót,

  - Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 12

2. WYMAGANIA OGÓLNE

- dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika,

- należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych

- należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,

- w instalacji odbiorczej stosować odrębne obwody elektryczne do:

- oświetlenia ogólnego,

- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

- sieci teleinformatycznych,

- gniazd wtyczkowych pojedyńczych urządzeń o mocy większej niż 1,0 kW

- tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,

- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych 
w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki i gniazda. Zaleca się instalowanie puszek 
z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów.

- w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych,

- załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego ,

- należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym,

- pojedyńcze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować 
w takim połozeniu, aby styk ten występował u góry,

- przewody do gniazd dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, 
a przewód neutralny do prawego zacisku,

- wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone 
w przewód ochronny PE,

- instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,

- należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,

- należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne 
z aktualnymi przepisami i normami,

2.1. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI      PUBLICZNEJ 
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA.

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania sali gimnastycznej.

- budynki należy zasilić z sieci kablowej niskiego napięcia zgodnie 
z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez Koncern Energetyczny ENERGA w Kaliszu

- w obiekcie należy stosować jedno przyłącze na cały budynek,

- złącze kablowe należy instalować na zewnątrz budynku 
w pobliżu głównego wejścia,

- układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać:

- odpowiednie parametry dostarczanej energii,

- przyjęte wymagania użytkowe,

- dogodny montaż,

- dogodną eksploatację instalacji elektrycznych 
i urządzeń rozdzielczych,

- każdy budynek powinien być wyposażony  w następujące urządzenia elektryczne,

- złącze kablowe,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu (dla budynków 
o kubaturze powyżej 1000m2),

- rozdzielnicę główną budynku,

- rozdzielnie obwodowe,

- rozdzielnice w kotłowni,

- budynek użyteczności publicznej powinien mieć niezawodne układy zasilania (część ta wykonywana jest przez ENERGA S.A. w ramach umowy przyłączeniowej),

- odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic rozdzielczych,

2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających.

- Urządzenia zasilające budynk należy budować, użytkować 
i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi 
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały:

- bezpieczeństwo konstrukcji,

- bezpieczeństwo pożarowe,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska,

- ochronę przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii,

- urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia życia 
i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz zagrożenia pożarowego
 i środowiska

- urządzenia zasilające budynek powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców budynku w taki sposób, aby zasilanie

w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie,

- elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, 
a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg,

2.2.  Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających.

2.2.1. Budynki zasilane napięciem do 1 kV.

- instalacje w budynkach o mocy pobieranej do 250 kW powinny być połączone za pośrednictwem złącza z siecią przedsiębiorstwa energetycznego,

- złącze umieścić w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi, zabezpieczone przed  uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób,

- złącze na zewnątrz budynku umieścić na ścianie budynku we wnęce,

2.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń zasilających.

- urządzenia zasilające muszą być tak skonstruowane i zbudowane aby gwarantowały bezpieczeństwo pożarowe, użytkownika oraz niezawodność działania,

- osłony urządzeń zasilających usytuowanych na zewnątrz powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP 43,

- osłony aparatów rozdzielczych oraz osłony urządzeń wykonane 
z metali powinny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed korozją,

3. INSTALACJE  ODBIORCZE

3.1. Instalacje odbiorcze  w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C + 350C, a wilgotność  względna do + 75 %) 
w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać:

- przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V,

- przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V 
w listwach instalacyjnych przypodłogowych i ściennych,

- przewodami jednożyłowymi izolowanymi typu DY 750V w rurkach pod tynkiem,

- przewodami jedno i wielożyłowymi  typu YDY 750V 
w stropach podwieszonych w korytkach instalacyjnych,

- należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu :

- natynkowym do instalacji na tynku, rurze i innym podłożu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

- wtynkowym do instalacji wtynkowej

- w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe,

- w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki 
w obudowie zwykłej, otwartej

- w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, przenośne, stołowe, podpodłogowe,

- obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu minimalnym IP 2X,

- sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą „pazurków” lub połączeń śrubowych,

- należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe 
 60, puszki rozgałęźne  70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia,

- należy stosować ochronę przed:

- porażeniem prądem elektrycznym,

- prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,

- skutkami oddziaływania cieplnego

- obniżeniem napięcia,

- przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

3.2. Instalacje  odbiorcze  w  pomieszczeniach  wilgotnych , przejściowo wilgotnych i mokrych - (temp. powietrza do 350C , a wilgotność względna od 75% do 100%) – W.C, umywalnie, łazienki,

- w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy wykonywać:

- przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) w korytkach,

- przewodami wtynkowymi w izolacji i powłoce,

- przewodami jedno i wielożyłowym w rurkach z tworzyw sztucznych,

- przewodami jedno i wielożyłowymi (kabelkowym) typu YDY
 w listwach instalacyjnych przypodłogowych i naściennych,

- należy stosować osprzęt instalacyjny w wykonaniu:

- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

- wtynkowym do instalacji wtynkowej,

- w pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki 
w obudowie szczelnej zamkniętej,

- w zależności od sprzętu montażu należy stosować łączniki naścienne, podtynkowe, wtynkowe,

- obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu minimum IP 24 do IP 46,

- sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą pazurków lub połączeń śrubowych,

- należy stosować osprzęt znormalizowany oraz ochronę przed: (jak dla pomieszczeń suchych – patrz pkt  4.1.),

3.3. Instalacje oświetleniowe

- należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia 
o wartości do 500 Lx,

- oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach  pomocniczych i tam gdzie są niezbędne,

- oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno się włączać automatycznie po zaniku oświetlenia podstawowego,

- przewody oświetlenia ewakuacyjnego powinny być obciążone prądem nie większym niż 10A i zabezpieczone wyłącznikiem 
o prądzie znamionowym co najmniej o jeden stopień większym, niż to wynika z obciążenia obwodu,

- minimalne natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych powinno wynosić 1 Lx na wysokości 0,2 m nad podłogą

- pojemność źródeł zasilania powinna być taka, aby zapewnić prace urządzeń oświetlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym niż 1 godz.

4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochronę przeciwporażeniową w budynku  należy realizować za pomocą środków podstawowych ( ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) 
w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie.

(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U).

- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),

- Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania 
w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach otoczenia w układzie sieci TN – C – S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych).

5. UZIOMY

Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać :

- Metalowe konstrukcje budynku oraz zbrojenia fundamentów. Połączenia te wykonać jako spawane.

- Uziomy sztuczne wykonywać ze stali ocynkowanej w postaci taśm, prętów ułożonych w ziemi lub w fundamencie z betonu,

6. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRĄDAMI PRZECIĄŻENIOWYMI 
I ZWARCIOWYMI.

6.1. Wymagania ogólne:

- do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające zasilanie,

- jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki topikowe,

- jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać:

- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe,

- wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową  charakterystyką wyłączania,

- jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń 
i przed skutkami zwarć należy stosować

- wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe 
i wyzwalacze zwarciowe,

- wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi,

- wkładki topikowe typu „g”,

7. MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7.1. Wymagania ogólne

- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:

- właściwą ochronę przeciwporażeniową 
i przeciwpożarową,

- trwałość i bezpieczeństwo obsługi,

- uzależnienie od konstrukcji budowlanych

- funkcjonalność i estetykę,

- prostotę montażu,

- możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji,

- przed  przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy:

- zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej,

- skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji,

- skompletować przewody, osprzęt i sprzęt,

- wykonać trasę instalacji,

- wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji,

7.2. Trasowanie

- przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami,

- trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych 
i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko 
w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń),

- trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami,

- trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji 
i remontów,

- trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia 
( zawieszenia),

7.3. Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych

- rury należy układać w odpowiednio przygotowanych bruzdach, zakrytych poniżej tynkiem lub mocowanie do podłoża na konstrukcjach wsporczych,

- trasowanie wykonać jak w pkt. 7.2.,

- można wykonywać łuki jak na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe niż 15 % wewnętrznej średnicy rury. Poniżej gięcia rury oraz zastosowanie złączki muszą zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów,

- przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń,

- wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np. sprężyn instalacyjnych).

7.4. Instalacje w tynku

- trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 7.2.,

- puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) 
w sposób trwały (np. za pomocą kołków rozporowych,

- puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi,

- instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich,

- łuk i zgięcia przewodów powinny być łagodne,

- podłoże do układania przewodów powinno być gładkie,

- przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów,

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia 
w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki,

- przed tynkowaniem koniec przewodów należy ukryć w puszce,
a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm,

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, 
w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon  w postaci rur.

7.5. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

7.5.1. Montaż aparatury.

- aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice

W tym celu należy:

- wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,

- zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne),

- zamontować listwy zaciskowe,

- zamontować aparaty elektryczne przewidziane 
w projekcie instalacji,

- oczyścić styki aparatów,

- wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

- wykonać (opisać oznaczniki na przewodach 
i oznaczenia na listwach,

- wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic
 i szaf,

- wykonać połączenia części metalowych obwodów 
i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,

- przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów,

- przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki kablowe,

- przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie  i (dla przewodów o przekroju żyły powyżej 6 mm2) zastosować końcówki kablowe.

7.5.2. Montaż opraw oświetleniowych.

- liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oświetleniowych oraz typy podano w projekcie wykonawczym,

- uchwyty do opraw montowanych nasufitowo należy mocować przez wkręcenie w kołek rozporowy,

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki 
z przewodami wypustów,

- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych.

7.6. MONTAŻ  ELEMENTÓW  INSTALACJI  W  WYKONANIU SZCZELNYM.

W instalacji w wykonaniu szczelnym należy:

- przewody i kable uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie, aparatach lub odbiornikach za pomocą dławic (dławików), średnice dławic
 i otworów uszczelniających pierścieniem powinny być dostosowane do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla,

- powłokę przewodu lub kabla uciąć równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, aparatu lub odbiornika do którego wprowadzony jest przewód,

- po dokręceniu dławic uszczelnić je dodatkowo,

- stosować sprzęt i osprzęt w wykonaniu szczelnym o stopniu ochrony IP 44.

7.7. MOCOWANIE SPRZĘTU I OSPRZĘTU.

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:

- rozgałęźniki,

- puszki instalacyjne,

- wyłączniki i przełączniki,

- łączniki oświetlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na stałe,

- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) tablic,

- przyciski sterownicze.

- łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach od strony klamki (odległość łącznika od otworu   ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm),

- przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter  i kształt pomieszczenia oraz ustawienie mebli,

- gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pośrednictwem kołków rozporowych,

- w pomieszczeniach gniazda umieszcza się na wysokości 
0,2  0,9 m nad podłogą, w zależności od charakteru pomieszczenia i potrzeb technologicznych,

- w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny 
w wykonaniu zwykłych (podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach 
o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w wykonaniu szczelnym,

- sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, łatwe i bezpieczne osadzanie (najczęściej przez przykręcenie).

7.8. PRZYGOTOWANIE   KOŃCÓWEK     ŻYŁ  PRZEWODÓW, WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ PRZYŁĄCZENIE  DO APRATÓW I URZADZEŃ.

- powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone 
i wygładzone,

- powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją,

- w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym,

- w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych,

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie,

- przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne,

- przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia  mechanicznego,

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,

- żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia:

- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt 
i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu

- z końcówką.

- żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:

- proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły,

- z końcówką,

- z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zapasowanie,

- w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć 
z szyną gniazda (śrubę stykową), a przewód zabezpieczony z gwintem,

- w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, 
a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką),

- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2  6 zwojów,

- śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną.

UWAGA:

wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą 
PN – IEC 60 364

8. NSTALACJE  PIORUNOCHRONNE W  BUDYNKU

8.1. Instalacja  piorunochronna zewnętrzna składa  się z następujących części:

- zwodów,

- przewodów odprowadzających,

- przewodów uziemiających,

- uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych,

- instalację wykonać zgodnie z normą PN – IEC 1024 -1-1- 2001

- zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym  8 mm,

- przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 20 ułożonej n.t ( w warstwie ocieplającej budynek),

- złącza kontrolne mocować w puszkach PCV pod tynkiem,

- instalacja piorunochronna powinna być wykonana 
z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, występujących w obiekcie części naturalnych (zbrojenie słupów nośnych jako

przewody odprowadzające) oraz wykorzystanie blachy zewnętrznej na dachu,

- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie),

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w  zwody i połączyć z siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu,

- wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym,

- należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów,

- do odprowadzenia do ziemi prądu piorunowego należy w ziemi wykonać uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej 20 x 3 mm ułożonej w wykopie na głębokości min 0,6 m,

- odległość kabli od uziomu piorunowego nie powinna być mniejsza niż 1 m,

- jeżeli rezystencja  uziomu jest niższa niż 10 dopuszcza się zmniejszenia tej odległości do 0,75 m,

- skrzyżowania kabli energetycznych do 1 kV z otokiem uziomu należy uziom na długości po 1 m z każdej strony skrzyżowania układać w rurze kamionkowej  100 mm.

8.2. INSTALACJA  PIORUNOCHRONNA  WEWNĘTRZNA

8.2.1. EKWIPOTENCJALIZACJA

- ekwipotencjalizację uzyskuje się za pomocą przewodów wyrównawczych,

- połączenia wyrównawcze wykonać na poziomie ziemi, łącząc główną szynę uziemiająca obiektu z instalacją piorunochronną, oraz wszystkimi wprowadzone do budynku instalacje metalowe, metalowe konstrukcje budynku, przewody ochronne PE i ochronno - neutralne PEN instalacji elektrycznej,

- jeżeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociągowej występują wstawki izolacyjne, to powinny zostać one zbocznikowane za pomocą ograniczników przepięć.

8.2.2. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- na tablicy głównej zainstalować ochronniki przepięć,

- ochronniki powinny być włączone między każdy przewód fazowy 
i uziom, oraz między przewód neutralny N i uziom, jeżeli przewód N nie jest uziemiony na początku instalacji.

8.2.3. WYKONYWANIE  PRAC  MONTAŻOWYCH PRZY ŁĄCZENIU NEUTRALNYCH CZĘŚCI INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 
Z  INNYMI METALOWYMI CZĘŚCIAMI.

- neutralne przewody odprowadzające powinny być połączone najkrótszą drogą ze zwodami (neutralnymi lub sztucznymi) oraz uziomami w ziemi bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodzących elementów 
w konstrukcji,

- połączenia elementów instalacji wykonać jako:

- spawane (otok instalacji),

- śrubowe,

- zaciskowe,

- powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów żelbetowych,

- nitowane, klejone i zaprasowane, jeżeli elementy mają cienkie izolacyjne powłoki antykorozyjne,

- połączenia przewodów odprowadzających (neutralnych 
i sztucznych) z uziomami sztucznymi należy wykonać w sposób rozłączny, za pomocą zacisków probierczych (zaleca się, aby zaciski usytuowane były na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad ziemią),

8.3. WYKONYWANIE UZIOMÓW

- do uziomu należy wykorzystywać przed wszystkim uziomy naturalne,

- uziomy sztuczne należy wykonać jako uziom otokowy poziomy ,

- uziom otokowy poziomy należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt,

- uziomy poziome i pionowe powinny być pogrążane w gruncie, 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych

- rowy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby 
w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, .żwiru, żużlu lub gruzu

9. LINIE  KABLOWE  n/n

Budowa linii kablowych.

Linie kablowe w ziemi układać na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Po ułożeniu kabel przykryć warstwą piasku o grubości 10 cm.

Rów kablowy winien posiadać wymiary 0,4 x 0,8m.

Następnie kable przykryć warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm. Na warstwę gruntu położyć folię koloru niebieskiego – min 20 cm szerokości.

Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami podziemnymi istniejącymi 
i projektowanymi wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN – 76 / E – 05125. Przed zasypaniem linie  należy zgłosić do Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego, celem dokonania inwentaryzacji oraz zgłosić inspektorowi nadzoru celem odbioru wstępnego.

Kable w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki, rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz 
w miejscach charakterystycznych np. przy wejściach do rur i budynku, skrzyżowaniach.

Oznaczniki winny posiadać trwałe napisy:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia kabla

Głębokość ułożenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla górnej warstwy powinna wynosić 80 cm.

Jeżeli głębokości te nie mogą być zachowane np. przy skrzyżowaniach, wejściu do budynku dopuszczone jest ułożenie kabla na mniejszej głębokości, jednak na tym odcinku kabel należy chronić w rurze np. AROTA  100.

Kable w wykopie winny być ułożone linia falistą z zapasem ( 1 – 3 % długo wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Zaleca się krzyżować kable z innymi kablami i urządzeniami podziemnymi, drogami pod kątem zbliżonym do 900.

Prace ziemne wykonać zgodnie z punktem 10.1.

Po zakończeniu robót wykonać pomiary elektryczne i wyniki pomiarów załączyć do protokołu odbioru.

Linie kablowe n/n układać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz z postanowieniami polskiej normy PN – 75 / E – 05125.

9.1. ROBOTY  ZIEMNE

Przed przystąpieniem do wykopów, wytyczyć trasę przebiegu linii kablowych przez geodetę.

Roboty wykonywać ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, ze szczególną ostrożnością (brak danych głębokości zakopania poszczególnego uzbrojenia).

Wybraną ziemie z wykopu układać na jednej ze stron wykopu na odległości 0,5 m od pobocza wykopu.

Ściany wykopu wykonać pionowo w gruncie sypkim ze skarpami 
o pochyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Wykonać przejście dla pieszych i przejazdy dla pojazdów mechanicznych. Wykopy na trasie oznakować i zabezpieczyć przed możliwością wypadku.

Dno wykopu winno być dokładnie oczyszczone z kamieni itp. Linie kablowe w ziemi układać na podsypce z piasku o grubości 10 cm, a nad ułożoną linią kablową nasypkę z piasku grubości 10 cm. Po zasypaniu

wykopu gruntem pozbawionym kamieni, korzeni itp., do wysokości 15 cm należy go ubić. Następnie ubijać grunt warstwami.

Roboty ziemne przed końcowym odbiorem winny być odebrane 
i zakończone protokołem.

9.2. MONTAŻ SŁUPÓW I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH.

Linia kablowa oświetlenia wykonać zgodnie z pkt. 91. 9.2 niniejszej specjalizacji. Przy stawianiu słupów należy odtworzyć lokalizację słupów. Następnie wykonać wykop, w wykopie ustawić ręcznik fundament podsłup.

Fundament winien wystawać ponad ziemię na wysokości 10 cm. Po ułożeniu fundamentu w wykopie, wykop należy zasypać warstwami ziemi ubijając ją.

Na gotowym fundamencie ustawić słup, mocując go za pomocą czterech śrub. W słupie należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową we wnęce słupa.

Na wierzchu słupa należy zamontować oprawę oświetlenia zewnętrznego, wprowadzić przewody do słupa. Przewody YDY 3 x 2,5 mm2, należy ułożyć w rurce RVKL 16.

Przewody należy podłączyć na tablicy bezpiecznikowej oraz podłączyć do oprawy oświetleniowej.

Kabel oświetlenia zewnętrznego mocować na tablicy bezpiecznikowej.

Słupy pokazane w projekcie należy uziemić. Do uziemienia wykorzystać drut stalowy ocynkowany  8 mm ułożony w rowie kablowym.

10. ODBIÓR  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  I  KABLOWEJ

10.1. Obowiązki kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych 
w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

- Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do:

- zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. sieci zewnętrznej instalacje przed tynkowaniem itp.

- zapewnienia wykonania wymaganych przepisami 
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób 
i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych 
z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem budynku do odbioru,

- przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji i sieci elektrycznej, uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy

- zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz linii kablowych n/n. Zgłoszenie to powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru,

- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami.

11. ODBIÓR KOŃCOWY.

11.1. Wymagania szczegółowe.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego,

- Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora,

- Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej i kablowej wyrobów

- oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie,

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektu instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oględziny instalacji,

- sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń 
i środków ochrony przed porażeniem  prądem elektrycznym,

- badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia 
w pomieszczeniach).,

- próby rozruchowe,

- sporządzenie protokołu odbioru,

- wykaz dokumentów załączonych do protokołu.

OPRACOWAŁ: