ON-HK.903.45.244.2021                                                                                          Gniezno, dnia 31.12.2021 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu wiejskiego Modliszewko

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Modliszewko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/585/2021/LB-WG/PM/ z dnia 01.04.2021 r. wody pobranej w dniu 23.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel – Restauracja „Słowianin” Modliszewo 8b, kuchnia

- N/585/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 06.04.2021 r. wody pobranej w dniu 23.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel – Restauracja „Słowianin” Modliszewo 8b, kuchnia

- N/1188/2021/LB-WG/PM/ z dnia 14.06.2021 r. wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, kotłownia

- N/1188/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 15.06.2021 r. wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, kotłownia

- N/1729/2021/LB-WG/PM/ z dnia 13.08.2021 r. wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel – Restauracja Słowianin Modliszewo 8b, kuchnia (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 7 jtk/100 ml)

- N/1729/2021/LB-WG/PM/ z dnia 13.08.2021 r. wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel – Restauracja Słowianin Modliszewo 8b, kuchnia

- N/1729/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 20.08.2021 r. wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel – Restauracja Słowianin Modliszewo 8b, kuchnia

- N/1729/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 20.08.2021 r. wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel – Restauracja Słowianin Modliszewo 8b, kuchnia

- N/2479/2021/LB-WG/PM/ z dnia 04.11.2021 r. wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, piwnica

- N/2479/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 05.11.2021 r. wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, piwnica

- N/2848/2021/LB-WG/PM/ z dnia 17.12.2021 r. wody pobranej w dniu 14.12.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel-Restauracja Słowianin, Modliszewo 8b, kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h >300 jtk/1 ml)

- N/2848/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 21.12.2021 r. wody pobranej w dniu 14.12.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel-Restauracja Słowianin, Modliszewo 8b, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 87/2021 z dnia 08.03.2021 r. wody pobranej w dniu 02.03.2021 r. w punkcie poboru: SUW
- 176/2021 z dnia 14.05.2021 r. wody pobranej w dniu 11.05.2021 r. w punkcie poboru: SUW
- 262/2021 z dnia 18.06.2021 r. wody pobranej w dniu 15.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Modliszewko

- 443/2021 z dnia 20.08.2021 r. wody pobranej w dniu 16.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewko, Szkoła Podstawowa

- 438/2021 z dnia 20.08.2021 r. wody pobranej w dniu 18.08.2021 r. w punkcie poboru: SUW
- 439/2021 z dnia 20.08.2021 r. wody pobranej w dniu 18.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewo, Hotel Słowianin, kuchnia (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli)

- 440/2021 z dnia 20.08.2021 r. wody pobranej w dniu 18.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Polski Modliszewko 10A

- 455/2021 z dnia 03.09.2021 r. wody pobranej w dniu 31.08.2021 r. w punkcie poboru: SUW
- 556/2021 z dnia 08.10.2021 r. wody pobranej w dniu 05.10.2021 r. w punkcie poboru: SUW
- 565/2021 z dnia 14.10.2021 r. wody pobranej w dniu 11.10.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewko 13, Szkoła Podstawowa / Przedszkole filia w Zdziechowie

- 739/2021 z dnia 27.12.2021 r. wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: SUW
- 740/2021 z dnia 27.12.2021 r. wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewko 13, Szkoła Podstawowa

- 741/2021 z dnia 27.12.2021 r. wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewko 8B, Hotel „Słowianin” (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o .o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20

- 202P/11.05.2021-1/Z z dnia 24.05.2021 r. wody pobranej w dniu 11.05.2021 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu 10.08.2021 r.), ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniu: 14.12.2021 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 18.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewo, Hotel Słowianin, kuchnia nie wykazało przekroczeń parametru: bakterie grupy coli, jak i analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 20.12.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewko 8B, Hotel „Słowianin” nie wykazało przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji  w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 28,  62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa